**外科综合楼空气消毒滤网维护保养服务**

1. 根据中华人民共和国卫生行业标准《医院空气净化管理规范》WST368-2012对空气消毒过滤网进行过滤网，对手术室过滤器进行更换，数量详见附件一。
2. 空气消毒过滤网更换按医院感控要求做好维护记录并交医院存档。
3. 手术室过滤器更换后，出具国家认可的第三方的检测报告，并提供相应的资质材料。
4. 更换的过滤网和过滤器必须是符合国家技术标准的合格产品，并提供相应的批次的质检报告留存。
5. 中标签订合同后1个月内完成更换，2个月内提交检测报告（手术室）。

新大楼、手术室洁净系统过滤器消毒更换项目院内市场调查

根据我院业务工作开展的需要，近期拟对以下项目进行院内市场调查，欢迎有意向的公司报名参加。

一、项目概况

目前，我院新大楼和手术室的洁净系统过滤器已运行了一段时间，根据定期维护和检测的结果，部分过滤器的性能已经有所下降，无法满足当前对空气洁净度的要求。为了确保医院内部环境的洁净度和安全性，我院现需对新大楼和手术室的洁净系统过滤器进行消毒和更换工作。

二、项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 材料份数 |
| 1 | 新大楼、手术室洁净系统过滤器消毒更换 | 1项 | 1正2副 |

三、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型或微型或监狱或残疾人福利性企业。

□非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无

4.在“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

5 、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6. 供应商必须 5 年内没发生过重大维修事故且没有被食品药品监督部门处罚过。

四、服务要求

（一）新大楼过滤器消毒及更换要求

1.按要求对新大楼洁净系统过滤器进行消毒及更换。

2.消毒要求：采用符合国家卫生标准的消毒方法，确保过滤器消毒彻底，无残留。

3.施工要求：施工过程中需严格遵守相关安全规范，确保人员及设备安全。

（二）手术室过滤器更换要求

1.按要求对手术室过滤器进行更换。

2.环境计量检测：更换过滤器后，需对手术室环境进行计量检测，包括但不限于空气洁净度、温湿度、细菌浓度等指标。

3.检测报告要求：检测报告需由具有CNAS认证的检测机构出具，确保检测结果的准确性和权威性。

（三）人员要求

投标人应具有与承担本项目相关的团队，人员应当分工明确，结构合理，具有较强的技术力量，能力应满足本项目的要求。

（四）过滤器规格及数量要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **数量** | **单位** |
| 1 | 洁净模过滤棉 | 1245\*235\*220mm | 14 | 张 |
| 2 | 洁净模过滤棉 | 765\*235\*220 | 70 | 张 |
| 3 | 洁净模过滤棉 | 715\*235\*220 | 130 | 张 |
| 4 | 洁净模过滤棉 | 865\*235\*220 | 20 | 张 |
| 5 | 洁净模过滤棉 | 770\*295\*220 | 36 | 张 |
| 6 | 洁净模过滤棉 | 1550\*295\*220 | 24 | 张 |
| 7 | 洁净模过滤棉 | 870\*295\*220 | 60 | 张 |
| 8 | 洁净模过滤棉 | 635\*235\*220 | 40 | 张 |
| 9 | 洁净模过滤棉 | 1065\*235\*220 | 16 | 张 |
| 10 | 洁净模过滤棉 | 1295\*235\*220 | 10 | 张 |
| 11 | 洁净模过滤棉 | 640\*295\*220 | 50 | 张 |
| 12 | 洁净模过滤棉 | 1250\*295\*220 | 18 | 张 |
| 13 | 洁净模过滤棉 | 720\*295\*220 | 16 | 张 |
| 14 | 洁净模过滤棉 | 500\*295\*220 | 20 | 张 |
| 15 | 洁净模过滤棉 | 1810\*295\*220 | 14 | 张 |
| 16 | 洁净模过滤棉 | 495\*235\*220 | 10 | 张 |
| 17 | 洁净模过滤棉 | 850\*230\*220 | 56 | 张 |
| 18 | 洁净模过滤棉 | 495\*235\*220 | 14 | 张 |
| 19 | 洁净模过滤棉 | 630\*230\*220 | 18 | 张 |
| 20 | 洁净模过滤棉 | 1200\*230\*220 | 70 | 张 |
| 21 | 洁净模过滤棉 | 480\*230\*220 | 20 | 张 |
| 22 | 洁净模过滤棉 | 600\*190\*220 | 16 | 张 |
| 23 | 洁净模过滤棉 | 1500\*190\*220 | 40 | 张 |
| 24 | 洁净模过滤棉 | 1180\*295\*220 | 30 | 张 |
| 25 | 洁净模过滤棉 | 550\*250\*220 | 16 | 张 |
| 26 | 洁净模过滤棉 | 1200\*230\*220 | 30 | 张 |
| 27 | 洁净模过滤棉 | 760\*230\*220 | 30 | 张 |
| 28 | 洁净模过滤棉 | 820\*550\*220 | 36 | 张 |
| 29 | 洁净模过滤棉 | 1810\*295\*220 | 6 | 张 |
| 30 | 回风中效板式过滤器 | 455\*305\*50 | 22 | 个 |
| 31 | 高效有隔板过滤器 | 610\*305\*292 | 16 | 个 |
| 32 | 回风中效板式过滤器 | 755\*305\*50 | 16 | 个 |
| 33 | 无隔板高效过滤器 | 1072\*472\*90 | 5 | 个 |
| 34 | 无隔板高效过滤器 | 1042\*544\*69 | 24 | 个 |
| 35 | 无隔板高效过滤器 | 943\*383\*69 | 6 | 个 |